## Slide 1: Тема
Идентификация потенциально опасных и вредных факторов производственной среды в части электромагнитных полей
1
Афанасьев Анатолий Иванович руководитель Центра по контролю условий труда «Циклон-Тест»
Тел: (495) 995-72-07, доб. 215, 225 тел.моб.: (8-916) 519-73-20 эл.почта: afai@ciklon.ru
сайт: www.ciklon.ru/centre
15 ноября 2013 г.

## Slide 2: Информационные материалы семинара
<number>
ciklon.ru/seminar/151113

## Slide 3: Идентификация потенциально опасных и вредных факторов производственной среды в части электромагнитных полей
Проблема (нюанс) состоит в том, что Электромагнитные поля и излучения - потенциальные факторы вредности, «не имеющие ни цвета, ни запаха». Первичную информацию о них невозможно получить с использованием органов чувств человека.
Это накладывает свои особенности на процедуру идентификации комиссией предприятия или экспертами организации, проводящей СОУТ
<number>

## Slide 4: Рассмотрим: что нужно принимать во внимание в первую очередь, на что нужно обращать внимание при идентификации потенциального наличия высокого уровня тех или иных типов электромагнитных полей
<number>

## Slide 5: Граничные условия рассмотрения вопроса
Рассматриваются электромагнитные поля и неионизирующие излучения в классическом их понимании, т.е электромагнитные поля и излучения «не имеющие и цвета, ни запаха» и не индицирующиеся непосредственно органами чувств человека.
Не рассматривается видимый диапазон длин волн, тепловое излучение (инфракрасное), ультрафиолетовое, которые ,по сути, также являются электромагнитным и полями и излучениями
<number>

## Slide 6: Граничные условия рассмотрения вопроса
Рассматриваются электромагнитные поля и излучения в определении действующих гигиенических критериев Р. 2.2.2006-05 и методики СОУТ:
    Геомагнитное поле (ослабление);
    Электростатическое поле;
    Постоянное магнитное поле;
    Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);
    Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ;
    Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 0,01 МГц - 300 ГГц;
<number>

## Slide 7: Электростатическое поле
Предпосылки возникновения
Низкая влажность в помещении;
Работа технологического оборудования с перемещением сыпучих веществ, тканей, листовых материалов (электризация трением)
Присутствие открытых источников высокого напряжения
Признаки наличия
«Бьет током» при прикосновении к металлическим предметам
Прилипают друг к другу листовые материалы (листы бумаги)
<number>

## Slide 8: Постоянное магнитное поле
Основные источники
Технологические процессы с использованием постоянного тока (процесс электролиза)
Поля рассеяния постоянных магнитов в специальных технологических установках и в научном оборудовании
Медицинская аппаратура (МРТ Если в документации на оборудования не указаны уровни магнитных полей вне технологических зон, то измерение их (идентификация как присутствующих) обязательна
<number>

## Slide 9: Геомагнитные и гипогеомагнитные поля (определение)
<number>
Геомагнитное поле: это магнитное поле Земли. За норму по ГМП принято естественное поле земли в районе, к которому привык человек. Величина геомагнитного поля – 30  40 мкТл, в магнитных аномалиях – до 100 мкТл
Гипогеомагнитное поле: Магнитное поле внутри экранированного объекта, являющееся суперпозицией магнитных полей, создаваемых:
геомагнитным полем, ослабленным экраном объекта;
полем остаточной намагниченности ферромагнитных частей конструкции объекта;
полем постоянного тока, протекающего по шинам и частям конструкции объекта (рабочего места).

## Slide 10: Гипогеомагнитные поля (механизмы возникновения)
Пункт 5.1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях»
5.1. Наиболее неблагоприятные гипогеомагнитные условия могут создаваться: - в помещениях (объектах) гражданского и военного назначения, расположенных под землей (в том числе в метрополитене, шахтах, туннелях и др.); - в помещениях (объектах), в конструкции которых используется большое количество металлических (железосодержащих) элементов (здания из железобетонных конструкций и др.)
<number>

## Slide 11: Гипогеомагнитные поля уточнение требование по идентификации в методике СОУТ
Пункт 69 Проекта методики СОУТ:
Измерение гипогеомагнитного поля (оценка коэффициента ослабления геомагнитного поля) проводится только на рабочих местах подземных и экранированных сооружений и объектов.
<number>

## Slide 12: Магнитные поля промчастоты 50 Гц (источники и механизмы возникновения)
<number>
Особенности в монтаже электропроводки и в заземлении аппаратуры, не запрещенные действующими Правилами, могут быть причиной резкого (в сотни раз) увеличения уровня магнитных полей в помещениях и на рабочих местах

## Slide 13: Магнитные поля от системы электропитания в помещении (механизмы возникновения)
<number>
Магнитные поля создает не ток, а пространственная рамка с током
1
J
2
J
«Избыточное» заземление, выполненное в виде замкнутых контуров, заземление корпусов аппаратуры на элементы арматуры здания может быть причиной повышения магнитных полей в помещениях

## Slide 14: Магнитные поля от системы электропитания в помещении (экспериментальные данные 1)
<number>
Два проводника скручены Ток в проводниках 0,2 А. Приемная антенна над проводниками на высоте 2 см и перемещалась перпендикулярно проводникам. 0 – место расположения проводников.

## Slide 15: Магнитные поля от системы электропитания в помещении (экспериментальные данные 2)
<number>
Расстояние между проводниками – 3 см Ток в проводниках 0,2 А. приемная антенна над проводниками на высоте 2 см и перемещалась перпендикулярно проводникам. 0 – место расположения проводников.

## Slide 16: Влияние заземления на уровень электромагнитных полей
<number>
Наличие заземления (или его улучшение) всегда приводит к снижению электрических полей
Наличие заземления (или его улучшение) никогда не приводит к снижению магнитных полей, а зачастую, приводит к обратному эффекту – к увеличению магнитных полей из-за возникновения дополнительных контуров с токами утечек

## Slide 17: Гиперболизация магнитных полей от ПЭВМ на рабочих местах
<number>
Эффект «переизлучения» магнитных полей от дисплея, расположенного на столе с металлическим замкнутым каркасом
J

## Slide 18: Магнитные поля от элементов электропитания оборудования
<number>
Повышенный фон магнитного поля могут создавать двухпроводные цепи электропитания, в которых имеются сетевые фильтры, служащие для борьбы с сетевыми помехами
П
С
1
"Фаза" 220 В
"Ноль" 220 В
J
п
J
п
+ (J
С1
+
J
С3
)
С
2
С
3
С
4
L
1
L
2
J
C1
J
C3
J
п
J
п

## Slide 19: Электрические поля промчасты 50 Гц
Напряженность.эл.поля = Напряжение расстояние
Напряженность.эл.поля = 220 В = 440 В/м 0,5 м
Напряженность.эл.поля = 220 В = 1 кВ/м 0,2 м
<number>
Оценка уровня электрического поля промчасты 50 Гц

## Slide 20: Выводы из оценки уровней , важные для идентификации электрических полей промчастоты 50 Гц
Даже при использовании жесткой нормы на допустимую напряженность электрического поля для населения (500 В/м), уровни электрических полей промчастоты 50 Гц никогда не превысят эту норму, если работник будет находится от источника этого электрического поля на расстоянии 0,5 м и более.
<number>

## Slide 21: Методические материалы
Справочное руководство «Методы снижения электрических и магнитных полей промчастоты 50 Гц» ___________ ФГУП «НПП «Циклон-Тест», 2001 г. ______________ Электронная версия – на странице ciklon.ru/centre/metod.htm
<number>

## Slide 22: Электромагнитные поля (излучения) диапазонов частот 10 – 30 кГц , 30 кГц – 3 МГц, (основные источники)
<number>
Современное технологическое оборудование, современная осветительная аппаратура, ноутбуки, мониторы с «плоскими» экранами, принтеры, могут иметь высокий уровень электрических и магнитных полей данного диапазона частот из-за наличия в них импульсных источников питания

## Slide 23: Номы по электромагнитной безопасности (ЭМБ) и нормы по электромагнитной совместимости (ЭМС)
Нужно знать: для технических средств, которые по своему функциональному назначению не являются источниками внешних сигналов того или иного диапазона частот, но в них присутствуют генераторы электромагнитных колебаний, в дополнение к нормам электромагнитной безопасности (ЭМБ) существуют нормы электромагнитной совместимости (ЭМС).
Нормы ЭМС регламентируют отечественные стандарты ГОСТ Р по электромагнитной совместимости (гармонизированные, в большинстве случаев, с международными)
<number>

## Slide 24: Соотношение норм ЭМБ и ЭМС
Нормы ЭМС начинаются с частот 30 МГц и выше и эти нормы в сотни раз более жесткие, чем нормы ЭМБ, используемые при гигиенической оценке условий труда
Соответственно, для не излучающих технических средств электромагнитные поля радиочастотного диапазона (более 30 МГц) можно не принимать во внимание при оценке условий труда, так как к этим полям предъявляются в сотни раз более жесткие требования по нормам электромагнитной совместимости (ЭМС)
<number>

## Slide 25: Гарантии электромагнитной безопасности современного оборудования с импульсными источниками питания
<number>
В настоящее время в Российской Федерации при сертификации отдельных типов технических средств (например, осветительной аппаратуры) проверка по ЭМП осуществляется по отечественным стандартам – с частот 9 кГц и выше
В ближайшее время при сертификации будет осуществлен переход на требования Регламентов Таможенного союза и проверка будет осуществляться по требованиям международных стандартов, в которых требования могут быть изменены
Соответственно, может исчезнуть подтверждение гарантии производителя на безопасность этих технических средств в низкочастотном диапазоне от 10 кГц до 3 МГц.

## Slide 26: Алгоритм идентификации по электромагнитным полям современного оборудования с импульсными источниками питания
<number>
Необходимо затребовать на такое оборудование сертификат безопасности (декларацию безопасности)
Если сертификат (декларация) есть – то нужно проверить: на соответствие каким конкретно стандартам есть подтверждение безопасности в этом сертификате или декларации.
Если сертификата (декларации) нет, либо если в сертификате (в декларации) указаны стандарты, согласно которым испытания в низкочастотном диапазоне (0,01-0,03 МГц и 0.03 -3 МГц) – при сертификации не проводится и производителем не гарантируется, то проверка на электромагнитные поля данного диапазона при СОУТ обязательна

## Slide 27: Электромагнитные излучения диапазонов частот от 3 МГц до 3 ГГц
<number>
Основные источники излучений данного частотного диапазона – теле и радиостанции, сотовая связь
В этом диапазоне для анализа целесообразно разбиение рабочих мест на три типа по характеру используемой на них аппаратуры: - приемная аппаратура; - передающая аппаратура; - антенные узлы передающей аппаратуры.

## Slide 28: Алгоритм идентификации по электромагнитным полям радиочастотного диапазона до 3 ГГц
<number>
Для рабочих мест с приемной аппаратурой нет смысла проводить измерения ЭМП, так как в приемной аппаратуре (включая приемные антенны) нет мощных источников ЭМП
Для рабочих мест с передающей аппаратурой нужна проверка наличия сертификатов или деклараций соответствия. При их отсутствии измерение ЭМП обязательно, так как нет гарантии подтверждения безопасности технического средства
Для рабочих мест с антенными узлами передающей аппаратуры измерение ЭМП целесообразно даже при наличии сертификатов и деклараций соответствия

## Slide 29: Электромагнитные излучения СВЧ диапазона от 3 ГГц до 60 ГГц
<number>
Основные источники излучений данного частотного диапазона – радиолокаторы в различных сферах их применения, медицинская техника
Как и в диапазоне до 3ГГц в этом диапазоне для анализа также целесообразно разбиение рабочих мест на три типа по характеру используемой на них аппаратуры (приемная аппаратура, передающая аппаратура, антенные узлы передающей аппаратуры), но …… с одним существенным нюансом.

## Slide 30: Нюанс идентификации электромагнитных излучений СВЧ диапазона
<number>
Для любого типа аппаратуры данного диапазона электромагнитное излучение должно идентифицироваться как требующее измерения при СОУТ, если проводится оценка рабочих мест, на которых осуществляется настройка данной аппаратуры по высокочастотным параметрам (коэффициент усиления, рабочий диапазон, мощность и т.п.)

## Slide 31: Общий алгоритм идентификации по электромагнитным полям
<number>
Анализируется техническая документация на оборудование и технологические процессы рабочего места - определяются возможные источники и возможные типы электромагнитных полей и излучений
Анализируются паспортные данные на оборудование, имеющиеся сертификаты и декларации – проверяется наличие и подтверждение требований безопасности оборудования в части тех типов электромагнитных полей, которые потенциально оно может создавать
В случае отсутствия в документах подтверждения безопасности принимается решение о необходимости измерений в процессе СОУТ

## Slide 32: Информационные материалы семинар
<number>
ciklon.ru/seminar/151113
Афанасьев Анатолий Иванович Заместитель генерального директора ОАО НПП «Циклон-Тест»,
Тел: (495) 995-72-07, доб. 215, 225 тел.моб.: (8-916) 519-73-20 эл.почта: afai@ciklon.ru
сайт: www.ciklon.ru/centre
Спасибо за внимание